Требования к крематориям

Крематорий (тип 1), в котором подготовительные, обрядовый и кремационный процессы осуществляются в одном здании, следует размещать, как правило, не на территории кладбища, а на обособленном участке, в том числе смежном с кладбищем.

Крематорий (тип 2), предназначенный только для кремации, следует размещать на отдельном участке в пригородной зоне, в том числе и на участке производственно-кремационного комплекса.

Территория для строительства зданий и сооружений похоронного обслуживания не должна непосредственно примыкать к дорогам с интенсивным транспортным движением.

Строительство крематориев (тип 1) без мер соответствующей защиты вблизи объектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации (аэропорты и т.п.), а также вблизи объектов, распространяющих неприятные запахи, не допускается.

К каждому из указанных объектов следует предусмотреть самостоятельные подъезды с раздельными полосами движения.Подъезды не должны проходить через трамвайные пути и неохраняемые железнодорожные переезды.

Между траурным залом и предпечечным пространством в крематории следует предусмотреть шлюзовую камеру шириной не менее 2,4 м и глубиной не менее 4 м.

Высоту кремационного зала следует принимать в зависимости от устанавливаемого оборудования и условий его эксплуатации, но не менее 3,6 м.

Высота коридоров в группе технических помещений должна быть не менее 2,5 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия. в группе кремирования, обработки и хранения останков - 1,8 м.

Ширину предпечечной зоны следует принимать не менее 5 м.

Санитарно-защитные зоны для крематориев - 1000 м от жилой застройки.

Крематории и кладбища традиционного захоронения следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

Здания похоронного назначения должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, внутренней системой канализации и водостоками в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*.

Газоснабжение крематориев следует проектировать в соответствии с СНиП 2.04.08-87*.

11.29. Газоснабжение крематориев осуществляется от распределительных газопроводов высокого (Рраб до 6 кгс/см2) или среднего давления (Рраб до 3 кгс/см2).

При отсутствии в районе строительства природного газа рекомендуется применять печи с электронагревом или с использованием дизельного топлива.

Состав и площади помещений кремационной части					Состав и площади крематория (тип 2)

| Группа помещений | Помещение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. Приема умерших | Тамбур-вестибюль* | 50-60 |
|  | Прием и регистрация поступления умерших, регистрации и отправки урн с прахом на кладбища | 14-16 |
|  | Холодильная камера и помещение для сохранения умерших до кремации | Из расчета 12 мест на каждую кремационную печь |
| 2. Кремирования останков, обработки и хранения | Кремационный зал | Определяется типом и количеством устанавливаемых кремационных печей но не менее 40 м2 на одну печь |
|  | Помещение для газоочистки (при необходимости) | То же |
|  | Комната отдыха и психологической разгрузки операторов кремационных печей с душем и санузлами | 18-20 |
|  | Помещение обработки кремированных останков | 16-18 |
|  | Хранилище урн с прахом | 18-20 |
|  | Ремонтная мастерская | 24-30 |
| 3. Инженерно-техническая | Помещения инженерных служб | По СНиП 2.09.02-85* |
|  | Помещение хранения и мойки тележек | 10+2,2 на каждую кремационную печь |
|  | Комната уборщиков с кладовой уборочного инвентаря | 6-8 |
| * - Устраиваются входы-выходы Примечание: Состав и площади помещений уточняются заданием на проектирование |  |  |

| Помещение | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Вестибюль* | По СНиП 2.09.02-85* |
| Кремационный зал | Определяется типом и количеством устанавливаемых печей, но не менее 40 м2 на одну печь |
| Помещение для газоочистки | То же |
| Комната отдыха и психологической разгрузки операторов кремационных печей с душем и санузлами | 18-20 |
| Помещение обработки кремированных останков | 16-18 |
| Хранилище урн с прахом | 18-20 |
| Ремонтная мастерская | 18-20 |
| Комната начальника смены | 10-12 |
| Комната уборщиков с кладовой уборочного инвентаря | 6-8 |
| * Устраиваются вход-выход и проемы для монтажа оборудования. Примечание: Состав и площади помещений уточняются заданием на проектирование |  |

Крематорий (тип 2). Функционально-технологическая схема

Тамбур

помещение приема, регистрации поступления умерших и отправки урн с прахом кремированных

16м

Вестибюль

20м

туалет для мужчин

туалет для женщин

траурный зал

40м

комната начальника смены

комната отдыха операторов

20м

комната приема пищи

Пом. для хол. агрегата

холодильная камера

санитарно-бытовые помещения

склад ремонтных деталей

24м

помещение для нахождения гробов до кремации

помещение обработки кремированных останков 18м

помещение для пересыпки праха в урны

18м

хранилище не наполненных урн 20м

хранилище урн с прахом 20м

ввод газа

ввод водопровода

тепловой пункт

Вент камера

электрощитовая

помещение для очистки газов и дымососов 40м

кремационный зал

40м